[image: image4.jpg]53
ﬁr@’;gﬁ Eﬁﬁgﬁﬁﬁ 021-3126188





JDZ11-15电压互感器
一、概述
JDZ11-15电压互感器电压互感器为单相环氧树脂浇注全封闭结构，适用于额定频率50Hz或60Hz,额定电压15kV、20kV及以下的电力系统中，作电能计量、电压监控和继电保护用。本产品符合IEC60044-2及GB1207《电压互感器》标准。[image: image1.png]P> 1. BEEY | Type description
4DZ(X)11-15. 20(G)

Al insulation
Rated votagelkV)
Design No

With protective dass.
Casting insulation
Single-phase
Voltage transformer





二、结构简介
本系列电压互感器为环氧树脂绝缘全封闭结构， 耐污秽及潮湿，也适用于热带地区使用。该互感器体积小，重量轻，局部放电量小、抗过电压能力强，适宜于任何位置、任何方向安装。

三、技术参数
	型号
	额定电压比 (kV)
	准确级组合
	额定输出
	极限输出
	额定绝缘水平

	
	
	
	 (VA)
	 (VA)
	（kV）

	JDZX11-20
	20/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.2/6P(3P)
	30/200
	600
	24/65/125

	
	
	0.5/6P(3P)
	100/200
	
	

	JDZX11-20G
	20/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.2/6P(3P)
	30/200
	
	

	
	
	0.5/6P(3P)
	70/200
	
	


 

	型号
	额定电压比 (kV)
	准确级组合
	额定输出
	极限输出
	额定绝缘水平

	
	
	
	 (VA)
	 (VA)
	（kV）

	JDZ11-20
	13.8/0.1
	0.2
	30
	500
	18/55/105

	
	15/0.1
	0.5
	80
	
	

	
	15.7/0.1
	1
	200
	
	

	
	20/0.1
	　
	　
	
	24/65/125

	JDZF11-20
	13.8/0.1/0.1
	0.2/0.2
	20/20
	300
	18/55/105

	
	15/0.1/0.1
	0.2/0.5
	20/40
	
	

	
	15.7/0.1/0.1
	0.5/0.5
	40/40
	
	


	
	20/0.1/0.1
	　
	　
	
	24/65/125

	JDZX11-20G
	13.8/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.2/6P(3P)
	30/100
	400
	18/55/105
	　

	
	15/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.5/6P(3P)
	80/100
	
	
	　

	
	15.7/√3/0.1/√3/0.1/3
	　
	　
	
	
	　

	
	20/√3/0.1/√3/0.1/3
	　
	　
	
	24/65/125
	　

	JDZXF11-20G
	13.8/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.2/0.2/6P(3P)
	20/20/100
	300
	18/55/105
	　

	
	15/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.2/0.5/6P(3P)
	20/40/100
	
	
	　

	
	15.7/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.5/0.5/6P(3P)
	40/40/100
	
	
	　

	
	20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
	　
	　
	
	24/65/125
	　

	JDZX11-20
	13.8/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.2/6P(3P)
	30/100
	400
	18/55/105
	　

	
	15/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.5/6P(3P)
	80/100
	
	
	　

	
	15.7/√3/0.1/√3/0.1/3
	　
	　
	
	
	　

	
	20/√3/0.1/√3/0.1/3
	　
	　
	
	24/65/125
	　

	JDZXF11-20
	13.8/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.2/0.2/6P(3P)
	20/20/100
	300
	18/55/105
	　

	
	15/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.2/0.5/6P(3P)
	20/40/100
	
	
	　

	
	15.7/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
	0.5/0.5/6P(3P)
	40/40/100
	
	
	　

	
	20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
	　
	　
	
	24/65/125
	　


 

1、局部放电水平符合GB1207《电压互感器》标准。
2、污秽等级：Ⅱ级。

[image: image2.png]= e

231261687




 [image: image3.png]Jozi1-15. 20

1 (Figure 1) 2 (Figure 2)

ow>

B3 (Figure 3) 4 (Figure )




本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZ11-15-97.html
最新资料新登陆官网：http://www.dqdg.cc          成套及高压电气网：http://www.lcmy.org 


[image: image4.jpg]